## Sheet1
|  |  |  | hydrogen | methane | ethelene | ethane | acetylene
|  | TDCG LIMIT |  | 100 | 120 | 50 | 65 | 1
TYPE OF FAULT
| Transf | Rating | Date | H2 | CH4 | C2H6 | C2H4 | C2H2 |  | R&D Result
| ormer |  |  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
1 | SSTPS GT#6Y | 200 MVA ,400/21 kv | 2000-02-11 | 35 | 112 | 55 | 143 | 0 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
2 |  |  | 2000-01-08 | 621 | 538 | 208 | 1004 | 0 | T3 | >700 deg C.
3 |  |  | 22/7/00 | 152 | 332 | 139 | 669 | 0 | T3 | Thermal Fault of >700 deg C.
4 |  |  | 26/6/00 | 65 | 42 | 17 | 103 | 0 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
5 |  |  | 2000-02-02 | 223 | 390 | 160 | 392 | 2 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
6 | SSTPS GT#6B | 200 MVA , 400/21 KV | 2000-02-11 | 35 | 169 | 92 | 309 | 0 | T3 | Thermal Fault of >700 deg C.
7 |  |  | 25/10/00 | 32 | 148 | 60 | 157 | 0 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
8 |  |  | 2000-04-09 | 25 | 63 | 31 | 103 | 0 | T3 | Thermal Fault of >700 deg C.
9 |  |  | 31/7/00 | 182 | 210 | 119 | 347 | 0 | T2 | Thermal Fault 300-700 deg C.
10 |  |  | 26/6/00 | 120 | 175 | 101 | 321 | 0 | T3 | Thermal Fault of >700 deg C.
11 |  |  | 2000-08-06 | 85 | 158 | 85 | 119 | 0 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
12 |  |  | 26/5/00 | 118 | 60 | 87 | 307 | 0 | T3 | Thermal Fault of >700 deg C.
13 |  |  | 2000-09-05 | 75 | 55 | 32 | 113 | 0 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
14 |  |  | 2000-02-02 | 170 | 470 | 163 | 420 | 0 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
16 | SSTPS GT#7Y | 200 MVA ,420/21 KV | 18/9/00 | 95 | 178 | 182 | 88 | 0 | T1 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
17 | SSTPS GT#2 | 250 MVA , 400/16 KV | 2000-08-06 | 85 | 158 | 85 | 119 | 0 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
18 | SSTPS UAT#4A | 16 MVA 16/6.9 KV | 21/7/00 | 70 | 108 | 21 | 10 | 0 | T1 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
19 | SSTPS UAT#5A | 16 MVA , 16/6.9 KV | 18/9/00 | 80 | 60 | 128 | 17 | 0 | T1 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
20
21
22 | SSTPS SHUNT REACTOR KANPUR BAY LINE 2 | 80 MVA , 420 KV | 2000-02-11 | 490 | 193 | 85 | 475 | 21 | PD | Arcing Discharge.
23 |  |  | 25/10/00 | 495 | 195 | 88 | 478 | 21 | PD | Arcing Discharge.
24 |  |  | 28/8/00 | 490 | 115 | 55 | 310 | 15 | PD | Arcing Discharge.
25 |  |  | 31/7/00 | 131 | 74 | 40 | 165 | 10 | T1 | Thermal Fault.
26 |  |  | 24/7/00 | 127 | 52 | 37 | 125 | 7 | T1 | Thermal Fault
27
28
29 | RSTPS GT#3 | 240 MVA,420/18 KV | 31/10/00 | 98 | 150 | 60 | 385 | 0 | T3 | Thermal Fault of >700 deg C
30 |  |  | 19/10/00 | 95 | 130 | 50 | 277 | 0 | T3 | Thermal Fault of >700 deg C
31
32 |  |  | 2000-11-09 | 96 | 95 | 42 | 190 | 0 | T3 | Thermal Fault of >700 deg C
33
34 |  |  | 16/6/00 | 98 | 95 | 23 | 129 | 0 | T3 | Thermal Fault of >700 deg C
35
36 | RSTPS GT#4B | 240 MVA , 420/18 KV | 2000-12-05 | 89 | 103 | 149 | 50 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
37
38
39
40 | RSTPS GT#4Y | 240 MVA , 420/18 KV | 2000-12-05 | 65 | 59 | 115 | 58 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
41
42 | RSTPS GT#5B | 240 MVA , 420/18 KV | 18/8/00 | 45 | 101 | 206 | 10 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
43
44 |  |  | 2000-12-05 | 46 | 105 | 208 | 10 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
45 | RSTPS GT#5R | 200 MVA , 420/21 KV | 18/8/00 | 85 | 81 | 116 | 12 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
46 |  |  | 2000-12-05 | 90 | 80 | 120 | 10 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
47 | RSTPS GT#5Y | 200 MVA , 420/21 KV | 18/8/00 | 75 | 84 | 119 | 1 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
48 |  |  | 2000-12-05 | 75 | 86 | 120 | 1 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
49 | RSTPS GT#6R | 200 MVA , 420/21 KV | 18/8/00 | 85 | 81 | 115 | 40 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
50 |  |  | 2000-12-05 | 86 | 74 | 110 | 40 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
51 | RSTPS UAT#1A | 16 MVA 18/6.9 KV | 2000-11-07 | 65 | 138 | 146 | 57 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
52 |  |  | 18/4/00 | 60 | 132 | 150 | 62 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
53 | RSTPS UAT#5A | 25 MVA 21/6.9 KV | 2000-11-09 | 85 | 147 | 281 | 34 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
54 |  |  | 2000-03-04 | 90 | 150 | 206 | 35 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
55 | RSTPS ST #1 | 50 MVA 33/6.6 KV | 20/7/00 | 95 | 95 | 85 | 16 | 0 | T1 | Thermal Fault of <150 deg C.
56 | RSTPS ST#2 | 50 MVA 33/6.6 KV | 2000-08-06 | 97 | 90 | 87 | 88 | 0 | T1 | Thermal Fault of <150 deg C.
57 | RSTPS ST#5 | 50 MVA 33/6.6 KV | 2000-11-07 | 95 | 122 | 304 | 14 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
58 |  |  | 2000-03-04 | 100 | 125 | 188 | 10 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
59 | RSTPS ST#6 | 50 MVA 33/6.6 KV | 2000-11-07 | 50 | 51 | 118 | 20 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
60 |  |  | 2000-03-04 | 52 | 55 | 120 | 20 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
61 | RSTPS COLONY TR#1 | 4 MVA 33/11KV | 18/8/00 | 260 | 169 | 56 | 336 | 108 |  | Arcing Discharge.
62 | RSTPS SERVICE TR#1 | 1 MVA 6.6 KV | 20/7/00 | 70 | 70 | 118 | 60 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 degC.
63
64 | RSTPS SHUNT REACTOR LINE#1. | 50 MVA 400 KV | 2000-11-09 | 55 | 108 | 106 | 20 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
65 |  |  | 16/6/00 | 55 | 110 | 110 | 21 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
66 | RSTPS SHUNT REACTOR LINE#2 | 50 MVA | 2000-11-09 | 45 | 85 | 131 | 13 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
67 |  | 400 KV | 16/6/00 | 50 | 85 | 132 | 10 | 0 | T2 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
68 | TSTPS GT#2R | 200 MVA , 400/21 KV | 29/5/00 | 247 | 30 | 4 | 27 | 61 | PD | Arcing Discharge.
69 |  |  | 26/5/00 | 172 | 20 | 4 | 20 | 45 | PD | Arcing Discharge.
70 |  |  | 17/4/00 | 221 | 90 | 4 | 22 | 85 | PD | Arcing Discharge.
71 | TSTPS GT#2R | 200 MVA , 400/21 KV | 29/5/00 | 247 | 30 | 4 | 27 | 61 | PD | Arcing Discharge.
72 | [8 empty] | PD | Arcing Discharge.
73 |  |  | 26/5/00 | 172 | 20 | 4 | 20 | 45
74 |  |  | 17/4/00 | 221 | 90 | 4 | 22 | 85 | PD | Arcing Discharge.
75
76 | TSTPS GT#1B | 200 MVA , 400/21 KV | 2000-08-05 | 98 | 20 | 10 | 13 | 0 | T1 | Thermal Fault of <150 deg C.
77
78 |  |  | 16/3/00 | 105 | 20 | 10 | 15 | 1 | T1 | Thermal Fault of <150 deg C.
79
80 | TSTPS GT#2Y | 200 MVA , 400/21 KV | 14/2/00 | 110 | 191 | 89 | 360 | 0 | T3 | Thermal Fault of >700 deg C.
81 | FSTPS GT#4R | 200 MVA | 27/6/00 | 105 | 60 | 19 | 38 | 0 | T1 | Thermal Fault of <150 deg C.
82 |  | 400/21 KV | 28/3/00 | 108 | 50 | 17 | 26 | 0 | T1 | Thermal Fault of <150 deg C.
83
84 | FSTPP GT#4B | 200 MVA , 400/21 KV | 2000-11-09 | 105 | 51 | 14 | 25 | 0 | T1 | Thermal Fault of <150 deg C.
85 |  |  | 20/4/00 | 85 | 152 | 128 | 120 | 0 | T1 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
86 | FSTPS TIE TR#2 | 25 MVA 400/200 KV | 20/4/00 | 92 | 276 | 98 | 138 | 0 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
87 | FSTPS SHUNT REACTOR#1B | 17 MVA , 420 KV | 20/4/00 | 108 | 115 | 102 | 23 | 0 | T1 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
88 | FSTPS SHUNT REACTOR DGP LINE#1 | 17 MVA , 420 KV | 29/9/00 | 105 | 134 | 55 | 128 | 0 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
89 | KHSTPS ICT#2 | 200 MVA 420 /210 KV | 2000-03-08 | 110 | 136 | 50 | 125 | 0 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
90 |  |  | 24/4/00 | 110 | 137 | 50 | 124 | 0 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
91
92
93
94 | KHSTPS UAT#2 | 40 MVA
95 |  | 55/6.6 KV | 2000-01-05 | 170 | 20 | 10 | 10 | 0 | T1 | Thermal Fault of <150 deg C.
96
97 | BTPS UAT#1 | 13 MVA 11/6.6 KV | 20/10/00 | 85 | 330 | 135 | 769 | 0 | T3 | Thermal Fault of >700 deg C.
99 |  |  | 2000-06-10 | 85 | 320 | 102 | 650 | 0 | T3 | Thermal Fault of >700 deg C.
101 |  |  | 2000-12-09 | 75 | 165 | 73 | 570 | 0 | T3 | Thermal Fault of >700 deg C.
103 |  |  | 15/8/00 | 65 | 161 | 70 | 556 | 0 | T3 | Thermal Fault of>700 deg C.
105 |  |  | 21/2/00 | 47 | 290 | 40 | 92 | 1 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
107 | NCPS DADRI GAS GT#1 | 193 MVA 220/11 KV | 20/9/00 | 92 | 100 | 14 | 10 | 0 | T1 | Thermal Fault of <150 deg C.
109 |  |  | 17/4/00 | 95 | 105 | 10 | 10 | 0 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
110 | NCPS DADRI UAT#2 | 16 MVA , 16/6.9 KV | 2000-01-08 | 85 | 105 | 145 | 25 | 0 | T1 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
112 |  |  | 2000-09-05 | 74 | 110 | 148 | 20 | 0 | T1 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
113 | NCPS DADRI GT#2 | 193 MVA 220/11 KV | 2000-09-05 | 75 | 108 | 145 | 39 | 0 | T2 | Thermal Fault of 300-700 deg C.
115 | NCPS DADRI UNIT TR#2 | 166 MVA 220/11 KV | 2000-09-05 | 85 | 110 | 141 | 27 | 0 | T1 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
116 | VSTPS ICT#1 | 200 MVA 400/33 KV | 25/9/00 | 86 | 112 | 115 | 53 | 0 | T1 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
117
118 |  |  | 31/7/00 | 88 | 115 | 118 | 55 | 0 | T1 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
119 |  |  | 17/4/00 | 91 | 113 | 123 | 58 | 0 | T1 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
120 |  |  | 15/11/99 | 94 | 115 | 126 | 55 | 0 | T1 | Thermal Fault of 150-300 deg C.
123 | VSTPS UAT#4 | 40 MVA 16/6.9 KV | 31/7/00 | 51 | 155 | 25 | 15 | 0 | T1 | Thermal Fault of<150 deg C.
124 |  |  | 15/11/99 | 55 | 150 | 20 | 10 | 0 | T1 | Thermal Fault of <150 deg C.